## Foglio1
Criteri | Punteggio massimo | Proposta con codice numerico “6837” |  | Proposta con codice numerico “6854” |  | Proposta con codice numerico "6863” |  | Proposta con codice numerico "6868” |  | Proposta con codice numerico "6874”
|  | Osservazioni | Punti | Osservazioni | Punti | Osservazioni | Punti | Osservazioni | Punti | Osservazioni | Punti
Qualità del progetto | 20 | 1) Manca studio su efficientamento energetico: consumi attuali e risultanti dal miglioramento; 2) Soluzione proposta molto embrionale ed elementare, poco dettagliata in riferimento al livello progettuale richiesto; 3) Mancano dati parametrici che vadano a corroborare la bontà delle soluzioni proposte; | 12 | 1) Analisi accurata e buon livello di dettaglio; 2) E' apprezzabile l'analisi omnicomprensiva degli aspetti previsti dal bando per la proposta di efficientamento; 3) Elaborati progettuali risultano molto dettagliati rispetto al livello progettuale richiesto; 4) Mancano i dati sui consumi attuali | 20 | 1) Manca studio su efficientamento energetico: consumi attuali e risultanti dal miglioramento; 2) Soluzione proposta elementare, sufficientemente dettagliata in riferimento al livello progettuale richiesto ma focalizzata sulla sola componente impiantistica elettrica; 3) Mancano dati parametrici che vadano a corroborare la bontà delle soluzioni proposte; | 14 | 1) E' presente un'analisi dei consumi attuali e un'indicazione quantanche generale del beneficio riveniente dall'intervento; 2) Soluzione proposta elementare, sufficientemente dettagliata in riferimento al livello progettuale richiesto ma focalizzata sulla sola componente impiantistica elettrica; 3) L'insieme delle soluzioni progettuali proposte non appare organico dal punto di vista degli obiettivi di progetto. In particolare, alcune soluzioni proposte risultano stridenti con la realizzazione e l'implementazione di una CER | 15 | 1) Analisi accurata e buon livello di dettaglio; 2) Manca un analisi omnicomprensiva degli aspetti previsti dal bando per la proposta di efficientamento; 3) Elaborati progettuali risultano sufficientemente dettagliati rispetto al livello progettuale richiesto; 4) Manca studio su efficientamento energetico: consumi attuali e risultanti dal miglioramento; | 17
Novità delle soluzioni impiantistiche ed architettoniche | 20 | 1) Alcune scelte impiantistiche sono discutibili: dimensione dell'accumulo; 2) Nessuna integrazione architettonica della soluzione proposta; 3) Livello di novità molto basso: soluzioni proposte standard | 12 | Presenta diversi profili di innovatività soprattutto dal punto di vista impiantistico | 20 | 1) Alcune scelte impiantistiche sono discutibili: dimensione dell'accumulo non proporzionata; 2) Nessuna integrazione architettonica della soluzione proposta; 3) Livello di novità molto basso: soluzioni proposte standard | 12 | 1) Alcune scelte impiantistiche sono discutibili: dimensione dell'accumulo; 2) Nessuna integrazione architettonica della soluzione proposta; 3) Livello di novità molto basso: soluzioni proposte standard; 4) sarebbe stato più efficiente prevedere delle stazioni di ricarica in corrente continua prossime ai punti di produzione; 5) Scelta della taglia del modulo fotovoltaico adottato. | 13 | Presenta diversi profili di innovatività sia dal punto di vista impiantistico che architettonico. Manca uno studio degli aspetti termotecnici finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico come richiesti dal bando. Sono apprezzabili talune scelte sui materiali da adottare | 18
Inserimento nel contesto ambientale in vista della CER | 20 | La proposta non è inserita compiutamente nell'intero contesto ambientale oggetto d'intervento, si tratta piuttosto di una proposta puntuale non organica nella quale è appena dettagliata la possibilità implementativa di una CER. Sono mancanti tutti i dettagli tecnici al riguardo | 10 | La proposta risulta inserita organicamente nel complesso ambientale e dettagliata la modalità di implementazione di una possibile CER con soluzioni convincenti | 20 | La proposta pur riguardando l'intero contesto ambientale oggetto d'intervento, presenta una basso livello di approfondimento di soluzioni organiche che riguardino l'intera area. Il riferimento alla creazione di una CER è appena accennato: sono presenti esclusivamente i possibili destinatari dell'energia prodotta. Al contrario, sono mancanti tutti i dettagli tecnici al riguardo. | 14 | La proposta pur riguardando l'intero contesto ambientale oggetto d'intervento, presenta una basso livello di approfondimento di soluzioni organiche che riguardino l'intera area. Il riferimento alla creazione di una CER è presente ma in termini di studio dei fabbisogni e indicazione dei possibili destinatari dell'energia prodotta. Al contrario, sono accennati i dettagli tecnici al riguardo. | 15 | La proposta risulta inserita organicamente nel complesso ambientale e dettagliata la modalità di implementazione di una possibile CER con soluzioni innovative | 20
Sostenibilità ambientale | 15 | Non v'è stata cura, ove possibile, di proporre l'utilizzo di materiali e soluzioni sostenibili | 9 | Potevano essere proposte soluzioni più sostenibili sui materiali previsti | 12 | Non v'è stata cura, ove possibile, di proporre l'utilizzo di materiali e soluzioni sostenibili | 9 | Non v'è stata cura, ove possibile, di proporre l'utilizzo di materiali e soluzioni sostenibili | 9 | Alcune soluzioni adottate sono degne di nota dal punto di vista della scelta di materiali sostenibili | 14
Sicurezza dell'intervento | 15 | La scelta di focalizzare l'intervento sulla sola scuola determina un aggravio specifico dei rischi impiantistici su tale edificio; non si intravede nella proposta alcuna strategia per contemperare un tale incremento del rischio, nondimeno sarebbe apparso più ragionevole distribuire gli oneri di rischio sull'intera area oggetto d'intervento | 9 | La soluzione è complessivamente sicura; tuttavia si poteva meglio equilibrare la distribuzione della potenza installata degli impianti fotovoltaici fra gli edifici e le altre superfici scoperte così da mitigare i rischi impiantistici dell'edificio scolastico | 13 | La soluzione è complessivamente sicura; tuttavia si poteva meglio equilibrare la distribuzione della potenza installata degli impianti fotovoltaici fra gli edifici e le altre superfici scoperte così da mitigare i rischi impiantistici dell'edificio scolastico | 13 | La scelta di prevedere un unico grande punto di trasformazione della corrente prodotta in prossimità della scuola determina un aggravio specifico dei rischi impiantistici su tale edificio nonchè delle problematiche di efficienza che impattano sull'intera CER e un discutibile impatto sulla continuità del servizio. | 9 | Risulta ben bilanciata e distribuita la dislocazione dei generatori elettrici sulle aree interessate tuttavia si rileva un eccessiva concentrazione della capacità di accumulo entro l'edificio scolastico. | 13
Sostenibilità economica | 10 | Manca un'analisi di sostenibilità economica al contrario sono proposte soluzioni che appaiono onerose dal punto di vista economico rispetto ad alternative paritetiche ragionevolmente più sostenibili economicamente. Gli elaborati non recano traccia di costi indiretti connessi all'attuazione dell'intervento | 5 | Manca un analisi dei consumi pregressi e della conseguente valutazione del beneficio economico della soluzione proposta; sopratturtto la soluzione è manchevole di un'analisi preliminare di tipo economico riguardante la proposta che comunque contiene diversi tipi di intervento, edilizi e impiantistici | 5 | E' presente un analisi dei consumi e dei costi molto sommaria. Relativamente a questi ultimi, appaiono ottimistiche le stime riportate nelle relazioni di progetto, Ad ogni buon conto, la disponibilità di fondi merssi a bando risulta in tutti i casi solo parzialmente interessati dall'intervento | 6 | Le soluzioni proposte appaiono sostenibili dal punto di vista economico ma non è stata prodotta un'analisi in tal senso. Gli elaborati non recano traccia di costi connessi all'attuazione dell'intervento | 5 | E' presente un'analisi di sostenibilità economica sufficientemente dettagliata per il livello progettuale richiesto a parte alcune valorizzazioni che appaiono ottimistiche | 8
| 100 |  | 57 |  | 90 |  | 68 |  | 66 |  | 90